## L1 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Maggio 2017
Report Mensile - L1 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 1 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
02 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
03 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
04 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
05 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
06 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
07 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
08 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
09 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
10 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
11 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
12 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
13 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
14 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
15 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
16 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
17 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
18 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
19 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
20 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
21 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
22 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
23 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
24 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
25 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
26 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
27 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
28 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
29 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
30 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
31 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
Limite Giorno: |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Reports ver. 3.41.39 - (C) 1995-2016 C.T. Sistemi srl

## L2 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Maggio 2017
Report Mensile - L2 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossido Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 2 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.293 | 100 |  | 5.9575 | 100 |  | 39.9807 | 100 |  | 0.75544 | 100 |  | 0.52955 | 100 |  | 0.47914 | 100 |  | 0.099584 | 100 |  | 0.19228 | 100 |  | 8.4498 | 100 |  | 13.9193 | 100 |  | 116.2193 | 100 |  | 988.5389 | 100 |  | 118.0387 | 100 |  | 1024.4573 | 100 | 48 | 24 | 510.1
02 |  | 2.3873 | 100 |  | 6.1911 | 100 |  | 38.3449 | 100 |  | 0.83339 | 100 |  | 0.14803 | 100 |  | 0.4675 | 100 |  | 0.10113 | 100 |  | 0.3298 | 100 |  | 8.57 | 100 |  | 14.1995 | 100 |  | 117.3183 | 100 |  | 992.6253 | 100 |  | 119.409 | 100 |  | 995.1751 | 100 | 48 | 24 | 532.2
03 |  | 2.373 | 100 |  | 6.6385 | 100 |  | 35.9546 | 100 |  | 1.0946 | 100 |  | 0.11114 | 100 |  | 0.4585 | 100 |  | 0.10381 | 100 |  | 0.32624 | 100 |  | 8.656 | 100 |  | 14.2758 | 100 |  | 120.0486 | 100 |  | 994.1337 | 100 |  | 123.1046 | 100 |  | 987.5748 | 100 | 48 | 24 | 529.2
04 |  | 2.3793 | 100 |  | 7.0373 | 100 |  | 43.7592 | 100 |  | 1.0887 | 100 |  | 0.099488 | 100 |  | 0.45448 | 100 |  | 0.10304 | 100 |  | 0.26536 | 100 |  | 8.5586 | 100 |  | 14.6017 | 100 |  | 119.3181 | 100 |  | 992.0009 | 100 |  | 121.6187 | 100 |  | 970.2409 | 100 | 48 | 24 | 552
05 |  | 2.353 | 100 |  | 7.4957 | 100 |  | 41.2173 | 100 |  | 1.015 | 100 |  | 0.060501 | 100 |  | 0.54079 | 100 |  | 0.10378 | 100 |  | 0.2395 | 100 |  | 8.6026 | 100 |  | 14.6136 | 100 |  | 119.4648 | 100 |  | 992.6453 | 100 |  | 121.3456 | 100 |  | 963.4105 | 100 | 48 | 24 | 546.8
06 |  | 2.339 | 100 |  | 7.0641 | 100 |  | 42.4954 | 100 |  | 0.98083 | 100 |  | 0.15493 | 100 |  | 0.62589 | 100 |  | 0.099914 | 100 |  | 0.40506 | 100 |  | 8.4134 | 100 |  | 14.6262 | 100 |  | 117.9628 | 100 |  | 990.5785 | 100 |  | 118.1542 | 100 |  | 983.1043 | 100 | 48 | 24 | 546.4
07 |  | 2.3385 | 100 |  | 6.4105 | 100 |  | 38.9023 | 100 |  | 0.79214 | 100 |  | 0.28114 | 100 |  | 0.62682 | 100 |  | 0.099866 | 100 |  | 0.29743 | 100 |  | 8.3974 | 100 |  | 14.3539 | 100 |  | 117.6179 | 100 |  | 987.4546 | 100 |  | 118.5778 | 100 |  | 1001.5592 | 100 | 48 | 24 | 506.3
08 |  | 2.3664 | 100 |  | 7.5766 | 100 |  | 36.1928 | 100 |  | 0.86385 | 100 |  | 0.11306 | 100 |  | 0.52818 | 100 |  | 0.10045 | 100 |  | 0.41306 | 100 |  | 8.4113 | 100 |  | 14.5533 | 100 |  | 117.9283 | 100 |  | 986.9024 | 100 |  | 116.9221 | 100 |  | 1034.0215 | 100 | 48 | 24 | 544.5
09 |  | 2.37 | 100 |  | 6.767 | 100 |  | 39.9999 | 100 |  | 0.8196 | 100 |  | 0.092165 | 100 |  | 0.55241 | 100 |  | 0.10168 | 100 |  | 0.37032 | 100 |  | 8.4921 | 100 |  | 14.2879 | 100 |  | 117.4848 | 100 |  | 986.6683 | 100 |  | 117.4405 | 100 |  | 1014.4017 | 100 | 48 | 24 | 537.4
10 |  | 2.3709 | 100 |  | 6.4501 | 100 |  | 33.7486 | 100 |  | 1.0489 | 100 |  | 0.17665 | 100 |  | 0.54578 | 100 |  | 0.10003 | 100 |  | 0.29514 | 100 |  | 8.4328 | 100 |  | 14.5109 | 100 |  | 116.4871 | 100 |  | 988.0524 | 100 |  | 115.5463 | 100 |  | 999.4656 | 100 | 48 | 24 | 504.3
11 |  | 2.4032 | 100 |  | 6.951 | 100 |  | 41.5045 | 100 |  | 1.0892 | 100 |  | 0.10923 | 100 |  | 0.6864 | 100 |  | 0.099054 | 100 |  | 0.19882 | 100 |  | 8.2561 | 100 |  | 14.5328 | 100 |  | 117.2175 | 100 |  | 984.7351 | 100 |  | 117.4156 | 100 |  | 972.9835 | 100 | 48 | 24 | 523.3
12 |  | 2.3739 | 100 |  | 6.4599 | 100 |  | 36.2196 | 100 |  | 1.0746 | 100 |  | 0.2578 | 100 |  | 0.62327 | 100 |  | 0.1001 | 100 |  | 0.3422 | 100 |  | 8.3216 | 100 |  | 14.9603 | 100 |  | 117.9756 | 100 |  | 983.9027 | 100 |  | 117.1268 | 100 |  | 958.9403 | 100 | 48 | 24 | 541
13 |  | 2.3851 | 100 |  | 6.4069 | 100 |  | 37.5975 | 100 |  | 1.2425 | 100 |  | 0.056399 | 100 |  | 0.4943 | 100 |  | 0.10016 | 100 |  | 0.29081 | 100 |  | 8.3437 | 100 |  | 14.6422 | 100 |  | 119.6713 | 100 |  | 989.9741 | 100 |  | 118.7194 | 100 |  | 963.6359 | 100 | 48 | 24 | 536.8
14 |  | 2.3704 | 100 |  | 5.929 | 100 |  | 35.7616 | 100 |  | 1.1947 | 100 |  | 0.14315 | 100 |  | 0.3448 | 100 |  | 0.09868 | 100 |  | 0.29496 | 100 |  | 8.3357 | 100 |  | 14.6368 | 100 |  | 119.8838 | 100 |  | 997.1565 | 100 |  | 118.1196 | 100 |  | 968.1182 | 100 | 48 | 24 | 523.7
15 |  | 2.3765 | 100 |  | 6.533 | 100 |  | 31.4208 | 100 |  | 1.3205 | 100 |  | 0.14791 | 100 |  | 0.31416 | 100 |  | 0.099003 | 100 |  | 0.30231 | 100 |  | 8.3449 | 100 |  | 14.4853 | 100 |  | 120.6662 | 100 |  | 1001.6274 | 100 |  | 118.1515 | 100 |  | 973.9968 | 100 | 48 | 24 | 547
16 |  | 2.3762 | 100 |  | 7.562 | 100 |  | 38.1567 | 100 |  | 1.0803 | 100 |  | 0.077804 | 100 |  | 0.44453 | 100 |  | 0.10056 | 100 |  | 0.34844 | 100 |  | 8.5043 | 100 |  | 14.3285 | 100 |  | 121.9625 | 100 |  | 1003.633 | 100 |  | 120.1798 | 100 |  | 948.0583 | 100 | 48 | 24 | 514.6
17 |  | 2.3866 | 100 |  | 7.0435 | 100 |  | 43.7214 | 100 |  | 0.82509 | 100 |  | 0.091424 | 100 |  | 0.51692 | 100 |  | 0.099988 | 100 |  | 0.43686 | 100 |  | 8.4496 | 100 |  | 14.0543 | 100 |  | 121.8375 | 100 |  | 999.1348 | 100 |  | 119.6883 | 100 |  | 957.3532 | 100 | 48 | 24 | 510.2
18 |  | 2.3764 | 100 |  | 7.6416 | 100 |  | 42.2398 | 100 |  | 0.7677 | 100 |  | 0.12462 | 100 |  | 0.46743 | 100 |  | 0.10008 | 100 |  | 0.25009 | 100 |  | 8.3901 | 100 |  | 14.0169 | 100 |  | 122.5242 | 100 |  | 993.7629 | 100 |  | 118.4821 | 100 |  | 958.2917 | 100 | 48 | 24 | 515.3
19 |  | 2.3435 | 100 |  | 6.4776 | 100 |  | 39.1887 | 100 |  | 0.73919 | 100 |  | 0.18172 | 100 |  | 0.27093 | 100 |  | 0.10011 | 100 |  | 0.47381 | 100 |  | 8.319 | 100 |  | 14.4348 | 100 |  | 120.4006 | 100 |  | 990.0807 | 100 |  | 118.8955 | 100 |  | 968.655 | 100 | 48 | 24 | 521.6
20 |  | 2.3774 | 100 |  | 6.59 | 100 |  | 39.5775 | 100 |  | 0.68346 | 100 |  | 0.2164 | 100 |  | 0.19424 | 100 |  | 0.099345 | 100 |  | 0.3964 | 100 |  | 8.3154 | 100 |  | 14.0521 | 100 |  | 121.567 | 100 |  | 992.6918 | 100 |  | 118.1527 | 100 |  | 975.8975 | 100 | 48 | 24 | 524.1
21 |  | 2.3376 | 100 |  | 5.4471 | 100 |  | 42.8747 | 100 |  | 0.74539 | 100 |  | 0.43824 | 100 |  | 0.24806 | 100 |  | 0.098489 | 100 |  | 0.27115 | 100 |  | 8.2206 | 100 |  | 14.5851 | 100 |  | 121.2376 | 100 |  | 996.8322 | 100 |  | 117.4469 | 100 |  | 976.5777 | 100 | 48 | 24 | 532.4
22 |  | 2.3308 | 100 |  | 5.6204 | 100 |  | 40.5728 | 100 |  | 0.75626 | 100 |  | 0.18356 | 100 |  | 0.29524 | 100 |  | 0.11172 | 100 |  | 0.35171 | 100 |  | 8.3676 | 100 |  | 14.1501 | 100 |  | 121.6066 | 100 |  | 994.9221 | 100 |  | 118.4818 | 100 |  | 977.896 | 100 | 48 | 24 | 504.3
23 |  | 2.3123 | 100 |  | 6.0645 | 100 |  | 39.5855 | 100 |  | 0.71816 | 100 |  | 0.59704 | 100 |  | 0.28077 | 100 |  | 0.11682 | 100 |  | 0.30236 | 100 |  | 8.3437 | 100 |  | 14.2364 | 100 |  | 121.3856 | 100 |  | 994.0498 | 100 |  | 116.9425 | 100 |  | 999.9862 | 100 | 48 | 24 | 515.7
24 |  | 2.3666 | 100 |  | 6.064 | 100 |  | 41.2362 | 100 |  | 0.70487 | 100 |  | 0.33497 | 100 |  | 0.33381 | 100 |  | 0.1145 | 100 |  | 0.35899 | 100 |  | 8.3818 | 100 |  | 13.9549 | 100 |  | 123.3301 | 100 |  | 993.2235 | 100 |  | 118.0256 | 100 |  | 996.1528 | 100 | 48 | 24 | 495.8
25 |  | 2.3836 | 100 |  | 6.1449 | 100 |  | 37.6811 | 100 |  | 0.818 | 100 |  | 0.13551 | 100 |  | 0.20045 | 100 |  | 0.1118 | 100 |  | 0.23484 | 100 |  | 8.2604 | 100 |  | 14.1712 | 100 |  | 121.5149 | 100 |  | 993.5889 | 100 |  | 116.5724 | 100 |  | 978.7485 | 100 | 48 | 24 | 504.8
26 |  | 2.2719 | 100 |  | 6.5505 | 100 |  | 40.6606 | 100 |  | 0.74357 | 100 |  | 0.34318 | 100 |  | 0.18711 | 100 |  | 0.10905 | 100 |  | 0.16526 | 100 |  | 8.1867 | 100 |  | 14.0872 | 100 |  | 120.9457 | 100 |  | 995.2729 | 100 |  | 116.1715 | 100 |  | 1015.6722 | 100 | 48 | 24 | 506.4
27 |  | 2.2905 | 100 |  | 6.5097 | 100 |  | 38.1748 | 100 |  | 0.75189 | 100 |  | 0.36294 | 100 |  | 0.23111 | 100 |  | 0.11162 | 100 |  | 0.31659 | 100 |  | 8.4944 | 100 |  | 14.0532 | 100 |  | 122.3081 | 100 |  | 997.0821 | 100 |  | 118.5079 | 100 |  | 965.1502 | 100 | 48 | 24 | 514.6
28 |  | 1.8603 | 100 |  | 6.3921 | 100 |  | 36.099 | 100 |  | 0.88931 | 100 |  | 0.66588 | 100 |  | 0.25587 | 100 |  | 0.11072 | 100 |  | 0.31582 | 100 |  | 8.4679 | 100 |  | 14.3138 | 100 |  | 122.6157 | 100 |  | 997.8063 | 100 |  | 117.2821 | 100 |  | 944.0788 | 100 | 48 | 24 | 511.7
29 |  | 2.2032 | 100 |  | 6.9661 | 100 |  | 36.7582 | 100 |  | 0.89535 | 100 |  | 0.6947 | 100 |  | 0.23581 | 100 |  | 0.10909 | 100 |  | 0.40496 | 100 |  | 8.4134 | 100 |  | 14.1069 | 100 |  | 122.2081 | 100 |  | 994.3625 | 100 |  | 115.871 | 100 |  | 949.4853 | 100 | 48 | 24 | 490.1
30 |  | 2.3154 | 100 |  | 6.9965 | 100 |  | 39.2902 | 100 |  | 0.89113 | 100 |  | 0.52141 | 100 |  | 0.27492 | 100 |  | 0.10845 | 100 |  | 0.27683 | 100 |  | 8.3629 | 100 |  | 14.1688 | 100 |  | 122.4268 | 100 |  | 993.0856 | 100 |  | 117.5896 | 100 |  | 959.3564 | 100 | 48 | 24 | 508
31 |  | 2.3237 | 100 |  | 8.1181 | 100 |  | 39.2357 | 100 |  | 0.89859 | 100 |  | 0.068925 | 100 |  | 0.27348 | 100 |  | 0.10596 | 100 |  | 0.48448 | 100 |  | 8.2578 | 100 |  | 13.9862 | 100 |  | 120.8019 | 100 |  | 996.1739 | 100 |  | 114.8317 | 100 |  | 978.0395 | 100 | 48 | 24 | 488.1
Limite Giorno: |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 2.3334 | 100 |  | 6.647 | 100 |  | 38.9727 | 100 |  | 0.90716 | 100 |  | 0.24256 | 100 |  | 0.40171 | 100 |  | 0.10383 | 100 |  | 0.32103 | 100 |  | 8.3975 | 100 |  | 14.3194 | 100 |  | 120.127 | 100 |  | 992.9903 | 100 |  | 118.1552 | 100 |  | 979.3705 | 100 | 1488 | 744 | 16138.7
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Reports ver. 3.41.39 - (C) 1995-2016 C.T. Sistemi srl

## L3 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Maggio 2017
Report Mensile - L3 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 3 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.4025 | 100 |  | 10.152 | 100 |  | 33.6817 | 100 |  | 0.28736 | 100 |  | 1.8367 | 100 |  | 0.33429 | 100 |  | 0.27637 | 100 |  | 0.84969 | 100 |  | 8.67 | 100 |  | 15.1907 | 100 |  | 125.003 | 100 |  | 990.4149 | 100 |  | 128.4215 | 100 |  | 972.3338 | 100 | 48 | 24 | 582.8
02 |  | 2.3857 | 100 |  | 11.4755 | 100 |  | 33.5584 | 100 |  | 0.22867 | 100 |  | 1.9114 | 100 |  | 0.68908 | 100 |  | 0.2902 | 100 |  | 0.81848 | 100 |  | 8.5442 | 100 |  | 16.2596 | 100 |  | 125.0438 | 100 |  | 995.016 | 100 |  | 127.3918 | 100 |  | 967.7716 | 100 | 48 | 24 | 628
03 |  | 2.3974 | 100 |  | 9.4931 | 100 |  | 33.2628 | 100 |  | 0.28105 | 100 |  | 2.0145 | 100 |  | 0.24381 | 100 |  | 0.28242 | 100 |  | 0.72263 | 100 |  | 8.4379 | 100 |  | 16.6753 | 100 |  | 125.3163 | 100 |  | 996.2282 | 100 |  | 125.3651 | 100 |  | 974.7047 | 100 | 48 | 24 | 590.6
04 |  | 2.4004 | 100 |  | 10.4926 | 100 |  | 33.6468 | 100 |  | 0.34719 | 100 |  | 2.0678 | 100 |  | 0.23588 | 100 |  | 0.25266 | 100 |  | 0.72765 | 100 |  | 8.3178 | 100 |  | 16.7975 | 100 |  | 125.1003 | 100 |  | 993.8815 | 100 |  | 126.0722 | 100 |  | 990.3284 | 100 | 48 | 24 | 619.5
05 |  | 2.3932 | 100 |  | 9.6217 | 100 |  | 33.6323 | 100 |  | 0.35832 | 100 |  | 1.9139 | 100 |  | 0.2753 | 100 |  | 0.22697 | 100 |  | 0.72294 | 100 |  | 8.466 | 100 |  | 16.6045 | 100 |  | 125.036 | 100 |  | 994.051 | 100 |  | 122.4182 | 100 |  | 990.9827 | 100 | 48 | 24 | 601.3
06 |  | 2.3713 | 100 |  | 9.7147 | 100 |  | 33.5756 | 100 |  | 0.22278 | 100 |  | 1.9297 | 100 |  | 0.33602 | 100 |  | 0.22781 | 100 |  | 0.73527 | 100 |  | 8.4351 | 100 |  | 16.2855 | 100 |  | 124.9812 | 100 |  | 991.8142 | 100 |  | 125.5748 | 100 |  | 994.0713 | 100 | 48 | 24 | 608.5
07 |  | 2.3928 | 100 |  | 7.8509 | 100 |  | 33.7309 | 100 |  | 0.28275 | 100 |  | 2.1379 | 100 |  | 0.35187 | 100 |  | 0.23336 | 100 |  | 0.71459 | 100 |  | 8.3092 | 100 |  | 16.409 | 100 |  | 125.0043 | 100 |  | 989.2072 | 100 |  | 124.8808 | 100 |  | 996.4673 | 100 | 48 | 24 | 590.6
08 |  | 2.3991 | 100 |  | 9.3201 | 100 |  | 33.9125 | 100 |  | 0.24405 | 100 |  | 1.8558 | 100 |  | 0.32724 | 100 |  | 0.21315 | 100 |  | 0.63866 | 100 |  | 8.2848 | 100 |  | 16.5464 | 100 |  | 125.0338 | 100 |  | 987.8635 | 100 |  | 125.021 | 100 |  | 1000.2399 | 100 | 48 | 24 | 611.1
09 |  | 2.6365 | 100 |  | 12.5415 | 100 |  | 34.6057 | 100 |  | 0.29865 | 100 |  | 1.8466 | 100 |  | 0.55007 | 100 |  | 0.25111 | 100 |  | 0.79052 | 100 |  | 8.3399 | 100 |  | 16.2396 | 100 |  | 124.912 | 100 |  | 987.1666 | 100 |  | 124.3658 | 100 |  | 986.7237 | 100 | 48 | 24 | 606
10 |  | 2.4032 | 100 |  | 10.4099 | 100 |  | 33.896 | 100 |  | 0.27011 | 100 |  | 1.6705 | 100 |  | 0.39706 | 100 |  | 0.23065 | 100 |  | 0.63787 | 100 |  | 8.249 | 100 |  | 16.5864 | 100 |  | 125.0203 | 100 |  | 988.9331 | 100 |  | 123.9842 | 100 |  | 974.6541 | 100 | 48 | 24 | 620.1
11 |  | 2.3946 | 100 |  | 9.9382 | 100 |  | 33.7778 | 100 |  | 0.20449 | 100 |  | 1.7132 | 100 |  | 0.40416 | 100 |  | 0.2228 | 100 |  | 0.69487 | 100 |  | 8.1841 | 100 |  | 16.8609 | 100 |  | 125.0402 | 100 |  | 985.9913 | 100 |  | 123.2646 | 100 |  | 973.4713 | 100 | 48 | 24 | 596.1
12 |  | 2.402 | 100 |  | 9.7849 | 100 |  | 34.0227 | 100 |  | 0.21004 | 100 |  | 1.5822 | 100 |  | 0.35696 | 100 |  | 0.23041 | 100 |  | 0.69835 | 100 |  | 8.3144 | 100 |  | 16.8103 | 100 |  | 125.0506 | 100 |  | 985.1527 | 100 |  | 123.9503 | 100 |  | 965.1832 | 100 | 48 | 24 | 609.6
13 |  | 2.3921 | 100 |  | 10.0559 | 100 |  | 33.358 | 100 |  | 0.25003 | 100 |  | 1.6053 | 100 |  | 0.33412 | 100 |  | 0.21851 | 100 |  | 0.63901 | 100 |  | 8.3173 | 100 |  | 17.0174 | 100 |  | 125.0559 | 100 |  | 990.7684 | 100 |  | 122.9263 | 100 |  | 972.9126 | 100 | 48 | 24 | 601.9
14 |  | 2.4023 | 100 |  | 9.3671 | 100 |  | 33.767 | 100 |  | 0.20309 | 100 |  | 1.6986 | 100 |  | 0.28789 | 100 |  | 0.20823 | 100 |  | 0.69195 | 100 |  | 8.3796 | 100 |  | 16.7787 | 100 |  | 125.0175 | 100 |  | 997.3489 | 100 |  | 124.7329 | 100 |  | 987.3732 | 100 | 48 | 24 | 606.5
15 |  | 2.3963 | 100 |  | 10.7968 | 100 |  | 33.7235 | 100 |  | 0.36718 | 100 |  | 1.6964 | 100 |  | 0.2102 | 100 |  | 0.19811 | 100 |  | 0.55803 | 100 |  | 8.3584 | 100 |  | 16.3122 | 100 |  | 124.9998 | 100 |  | 1001.5556 | 100 |  | 124.4611 | 100 |  | 980.6435 | 100 | 48 | 24 | 572.8
16 |  | 2.446 | 100 |  | 9.5493 | 100 |  | 34.2554 | 100 |  | 0.34731 | 100 |  | 1.6067 | 100 |  | 0.26954 | 100 |  | 0.20549 | 100 |  | 0.95353 | 100 |  | 8.6237 | 100 |  | 16.1871 | 100 |  | 124.4776 | 100 |  | 1003.2243 | 100 |  | 119.091 | 100 |  | 986.0386 | 100 | 48 | 24 | 554.4
17 |  | 2.404 | 100 |  | 10.9482 | 100 |  | 34.0366 | 100 |  | 0.26348 | 100 |  | 1.5753 | 100 |  | 0.30554 | 100 |  | 0.19879 | 100 |  | 0.72785 | 100 |  | 8.4512 | 100 |  | 15.9922 | 100 |  | 124.957 | 100 |  | 998.4577 | 100 |  | 119.1317 | 100 |  | 975.2792 | 100 | 48 | 24 | 557.6
18 |  | 2.4278 | 100 |  | 11.5334 | 100 |  | 33.8898 | 100 |  | 0.19384 | 100 |  | 1.6939 | 100 |  | 0.21804 | 100 |  | 0.16525 | 100 |  | 0.60962 | 100 |  | 8.4078 | 100 |  | 15.6794 | 100 |  | 125.0142 | 100 |  | 993.0266 | 100 |  | 111.7541 | 100 |  | 977.7768 | 100 | 48 | 24 | 516.2
19 |  | 2.1344 | 100 |  | 10.5692 | 100 |  | 33.5817 | 100 |  | 0.27943 | 100 |  | 1.565 | 100 |  | 0.19578 | 100 |  | 0.24147 | 100 |  | 0.64432 | 100 |  | 8.2695 | 100 |  | 16.2101 | 100 |  | 125.0052 | 100 |  | 989.962 | 100 |  | 123.0319 | 100 |  | 988.2543 | 100 | 48 | 24 | 570.9
20 |  | 2.3677 | 100 |  | 8.3996 | 100 |  | 33.9086 | 100 |  | 0.30892 | 100 |  | 1.9556 | 100 |  | 0.11461 | 100 |  | 0.20346 | 100 |  | 0.61542 | 100 |  | 8.2613 | 100 |  | 16.4048 | 100 |  | 126.1156 | 100 |  | 993.0484 | 100 |  | 124.3759 | 100 |  | 996.145 | 100 | 48 | 24 | 573.1
21 |  | 2.2847 | 100 |  | 7.8713 | 100 |  | 33.7585 | 100 |  | 0.25134 | 100 |  | 2.0215 | 100 |  | 0.15845 | 100 |  | 0.19655 | 100 |  | 0.45209 | 100 |  | 8.2979 | 100 |  | 16.7516 | 100 |  | 125.3181 | 100 |  | 996.9414 | 100 |  | 123.2068 | 100 |  | 1002.8813 | 100 | 48 | 24 | 606.8
22 |  | 2.2842 | 100 |  | 9.6544 | 100 |  | 33.9169 | 100 |  | 0.27727 | 100 |  | 1.7682 | 100 |  | 0.19277 | 100 |  | 0.22226 | 100 |  | 0.51255 | 100 |  | 8.3621 | 100 |  | 15.9954 | 100 |  | 125.1946 | 100 |  | 994.5878 | 100 |  | 124.0577 | 100 |  | 985.4488 | 100 | 48 | 24 | 569.6
23 |  | 2.4038 | 100 |  | 9.2043 | 100 |  | 35.173 | 100 |  | 0.43645 | 100 |  | 1.8793 | 100 |  | 0.18194 | 100 |  | 0.1995 | 100 |  | 0.51349 | 100 |  | 8.1831 | 100 |  | 16.4628 | 100 |  | 125.5127 | 100 |  | 993.4169 | 100 |  | 120.9179 | 100 |  | 994.6161 | 100 | 48 | 24 | 575.5
24 |  | 2.4011 | 100 |  | 11.6646 | 100 |  | 33.9187 | 100 |  | 0.27056 | 100 |  | 1.7371 | 100 |  | 0.39654 | 100 |  | 0.18694 | 100 |  | 0.63598 | 100 |  | 8.8868 | 100 |  | 15.441 | 100 |  | 125.3433 | 100 |  | 992.2901 | 100 |  | 115.6918 | 100 |  | 1003.3296 | 100 | 48 | 24 | 517.2
25 |  | 2.4016 | 100 |  | 8.6536 | 100 |  | 33.8695 | 100 |  | 0.41724 | 100 |  | 2.0062 | 100 |  | 0.17388 | 100 |  | 0.19407 | 100 |  | 0.50293 | 100 |  | 8.1738 | 100 |  | 16.2981 | 100 |  | 125.0883 | 100 |  | 992.584 | 100 |  | 122.8006 | 100 |  | 980.6652 | 100 | 48 | 24 | 576.4
26 |  | 2.4098 | 100 |  | 10.849 | 100 |  | 33.5361 | 100 |  | 0.24208 | 100 |  | 1.7426 | 100 |  | 0.17622 | 100 |  | 0.18803 | 100 |  | 0.52647 | 100 |  | 8.2579 | 100 |  | 15.9177 | 100 |  | 125.2419 | 100 |  | 994.4662 | 100 |  | 122.7026 | 100 |  | 996.3432 | 100 | 48 | 24 | 547.8
27 |  | 2.4063 | 100 |  | 10.1837 | 100 |  | 33.3555 | 100 |  | 0.27315 | 100 |  | 2.3309 | 100 |  | 0.15885 | 100 |  | 0.18341 | 100 |  | 0.443 | 100 |  | 8.2035 | 100 |  | 16.5733 | 100 |  | 125.2602 | 100 |  | 996.111 | 100 |  | 122.1219 | 100 |  | 999.8228 | 100 | 48 | 24 | 587.7
28 |  | 2.3975 | 100 |  | 10.498 | 100 |  | 33.8637 | 100 |  | 0.35638 | 100 |  | 2.2481 | 100 |  | 0.20413 | 100 |  | 0.19825 | 100 |  | 0.48419 | 100 |  | 8.1264 | 100 |  | 16.8771 | 100 |  | 125.6085 | 100 |  | 996.6123 | 100 |  | 121.126 | 100 |  | 986.1655 | 100 | 48 | 24 | 587.1
29 |  | 2.4031 | 100 |  | 9.3356 | 100 |  | 33.281 | 100 |  | 0.2603 | 100 |  | 1.8074 | 100 |  | 0.1692 | 100 |  | 0.17527 | 100 |  | 0.52323 | 100 |  | 8.1426 | 100 |  | 16.2419 | 100 |  | 125.031 | 100 |  | 993.1254 | 100 |  | 119.0252 | 100 |  | 984.4306 | 100 | 48 | 24 | 555
30 |  | 3.2338 | 100 |  | 8.9488 | 100 |  | 33.7976 | 100 |  | 0.49038 | 100 |  | 1.8904 | 100 |  | 0.22334 | 100 |  | 0.19621 | 100 |  | 0.47921 | 100 |  | 8.1557 | 100 |  | 16.3853 | 100 |  | 124.7671 | 100 |  | 991.8709 | 100 |  | 116.3217 | 100 |  | 993.0484 | 100 | 48 | 24 | 543.3
31 |  | 1.3996 | 100 |  | 8.7012 | 100 |  | 33.7147 | 100 |  | 0.40711 | 100 |  | 1.6263 | 100 |  | 0.13368 | 100 |  | 0.23309 | 100 |  | 0.61941 | 100 |  | 8.0739 | 100 |  | 16.3082 | 100 |  | 125.0445 | 100 |  | 995.0524 | 100 |  | 121.0918 | 100 |  | 990.6469 | 100 | 48 | 24 | 570.1
Limite Giorno: |  | 8 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 8 |  |  | 40 |  |  | 8 |  |  | 8
Media Mese: |  | 2.3863 | 100 |  | 9.9219 | 100 |  | 33.8067 | 100 |  | 0.29455 | 100 |  | 1.8366 | 100 |  | 0.27763 | 100 |  | 0.21777 | 100 |  | 0.64141 | 100 |  | 8.3382 | 100 |  | 16.3581 | 100 |  | 125.116 | 100 |  | 993.2313 | 100 |  | 122.5574 | 100 |  | 986.0888 | 100 | 1488 | 744 | 18054.1
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Reports ver. 3.41.39 - (C) 1995-2016 C.T. Sistemi srl

## Rifiuti
a2a Ambiente - Termovalorizzatore Silla2 Milano
Mese: Maggio 2017
Rifiuti termovalorizzati
RSU inc.
Giorno | t
01 | 1092.9
02 | 1160.2
03 | 1119.8
04 | 1171.5
05 | 1148.1
06 | 1154.9
07 | 1096.9
08 | 1155.6
09 | 1143.4
10 | 1124.4
11 | 1119.4
12 | 1150.6
13 | 1138.7
14 | 1130.2
15 | 1119.8
16 | 1069
17 | 1067.8
18 | 1031.5
19 | 1092.5
20 | 1097.2
21 | 1139.2
22 | 1073.9
23 | 1091.2
24 | 1013
25 | 1081.2
26 | 1054.2
27 | 1102.3
28 | 1098.8
29 | 1045.1
30 | 1051.3
31 | 1058.2
Media Mese: | 1102.9935