## L1 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Settembre 2017
Report Mensile - L1 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 1 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.2811 | 100 |  | 13.7899 | 100 |  | 32.6698 | 100 |  | 0.66693 | 100 |  | 0.23569 | 100 |  | 0.20057 | 100 |  | 0.10582 | 100 |  | 0.030151 | 100 |  | 9.3324 | 100 |  | 14.6372 | 100 |  | 125.9877 | 100 |  | 988.7246 | 100 |  | 126.8844 | 100 |  | 979.7006 | 100 | 48 | 24 | 504.5
02 |  | 2.2883 | 100 |  | 13.4157 | 100 |  | 32.7604 | 100 |  | 0.55516 | 100 |  | 0.087175 | 100 |  | 0.28836 | 100 |  | 0.10369 | 100 |  | 0.044478 | 100 |  | 9.1579 | 100 |  | 14.2753 | 100 |  | 125.0202 | 100 |  | 987.736 | 100 |  | 126.6429 | 100 |  | 989.4032 | 100 | 48 | 24 | 493.4
03 |  | 2.5767 | 100 |  | 10.4452 | 100 |  | 32.5005 | 100 |  | 0.568 | 100 |  | 0.1491 | 100 |  | 0.40599 | 100 |  | 0.10212 | 100 |  | 0.10678 | 100 |  | 9.1095 | 100 |  | 13.4402 | 100 |  | 125.1092 | 100 |  | 989.2579 | 100 |  | 130.1682 | 100 |  | 982.9546 | 100 | 48 | 24 | 469.8
04 |  | 2.439 | 100 |  | 15.5838 | 100 |  | 32.5985 | 100 |  | 0.37613 | 100 |  | 1.7888 | 100 |  | 0.30541 | 100 |  | 0.37029 | 100 |  | 0.07873 | 100 |  | 8.9555 | 100 |  | 14.4439 | 100 |  | 125.4633 | 100 |  | 994.1915 | 100 |  | 127.5992 | 100 |  | 983.7419 | 100 | 48 | 24 | 518.3
05 |  | 2.2897 | 100 |  | 18.5534 | 100 |  | 32.7318 | 100 |  | 0.23429 | 100 |  | 2.1532 | 100 |  | 0.22469 | 100 |  | 0.3143 | 100 |  | 0.22889 | 100 |  | 8.7472 | 100 |  | 15.2084 | 100 |  | 124.8977 | 100 |  | 997.1163 | 100 |  | 124.4707 | 100 |  | 992.4248 | 100 | 48 | 24 | 525.9
06 |  | 2.3844 | 100 |  | 16.7564 | 100 |  | 33.0131 | 100 |  | 0.26206 | 100 |  | 2.0724 | 100 |  | 0.169 | 100 |  | 0.20713 | 100 |  | 0.20986 | 100 |  | 8.6862 | 100 |  | 15.9745 | 100 |  | 124.9999 | 100 |  | 994.3503 | 100 |  | 126.3411 | 100 |  | 984.7997 | 100 | 48 | 24 | 553.3
07 |  | 2.3276 | 100 |  | 15.0942 | 100 |  | 32.2606 | 100 |  | 0.19262 | 100 |  | 2.0914 | 100 |  | 0.13737 | 100 |  | 0.19445 | 100 |  | 0.067207 | 100 |  | 8.9433 | 100 |  | 15.3075 | 100 |  | 124.9673 | 100 |  | 989.8718 | 100 |  | 125.449 | 100 |  | 985.748 | 100 | 48 | 24 | 523.7
08 |  | 2.3258 | 100 |  | 13.2009 | 100 |  | 32.2147 | 100 |  | 0.26083 | 100 |  | 2.0279 | 100 |  | 0.11403 | 100 |  | 0.1818 | 100 |  | 0.082193 | 100 |  | 8.5964 | 100 |  | 15.7092 | 100 |  | 125.1003 | 100 |  | 990.3287 | 100 |  | 126.2659 | 100 |  | 1007.844 | 100 | 48 | 24 | 552.2
09 |  | 2.3377 | 100 |  | 13.0091 | 100 |  | 32.7869 | 100 |  | 0.18654 | 100 |  | 2.0162 | 100 |  | 0.099569 | 100 |  | 0.16434 | 100 |  | 0.074916 | 100 |  | 8.4189 | 100 |  | 15.7247 | 100 |  | 124.9682 | 100 |  | 982.107 | 100 |  | 124.4769 | 100 |  | 1029.463 | 100 | 48 | 24 | 535
10 |  | 2.3614 | 100 |  | 12.2087 | 100 |  | 32.2964 | 100 |  | 0.24171 | 100 |  | 2.0544 | 100 |  | 0.12971 | 100 |  | 0.18577 | 100 |  | 0.12437 | 100 |  | 8.487 | 100 |  | 15.9822 | 100 |  | 125.0037 | 100 |  | 980.4204 | 100 |  | 125.807 | 100 |  | 1009.6987 | 100 | 48 | 24 | 570.6
11 |  | 2.0879 | 100 |  | 9.95 | 100 |  | 33.0476 | 100 |  | 0.32052 | 100 |  | 2.0977 | 100 |  | 0.16852 | 100 |  | 0.29739 | 100 |  | 0.075225 | 100 |  | 8.865 | 100 |  | 15.2896 | 100 |  | 124.8275 | 100 |  | 980.3588 | 100 |  | 121.9765 | 100 |  | 953.8435 | 100 | 32 | 14 | 300.1
12 |  | 2.4509 | 100 |  | 15.1008 | 100 |  | 34.8286 | 100 |  | 0.21276 | 100 |  | 2.0578 | 100 |  | 0.13379 | 100 |  | 0.20292 | 100 |  | 0.19987 | 100 |  | 8.6432 | 100 |  | 16.5582 | 100 |  | 125.1906 | 100 |  | 984.5568 | 100 |  | 124.4518 | 100 |  | 922.375 | 100 | 48 | 24 | 582.6
13 |  | 2.445 | 100 |  | 11.4564 | 100 |  | 34.3597 | 100 |  | 0.19858 | 100 |  | 2.0642 | 100 |  | 0.094172 | 100 |  | 0.18067 | 100 |  | 0.12542 | 100 |  | 8.7246 | 100 |  | 16.8384 | 100 |  | 125.9905 | 100 |  | 995.7913 | 100 |  | 123.3066 | 100 |  | 941.5004 | 100 | 48 | 24 | 571.3
14 |  | 2.4744 | 100 |  | 11.7505 | 100 |  | 34.7299 | 100 |  | 0.1751 | 100 |  | 2.0594 | 100 |  | 0.091908 | 100 |  | 0.17191 | 100 |  | 0.11369 | 100 |  | 8.5451 | 100 |  | 16.4425 | 100 |  | 125.0317 | 100 |  | 990.316 | 100 |  | 123.7318 | 100 |  | 951.059 | 100 | 48 | 24 | 555.5
15 |  | 2.4977 | 100 |  | 9.7003 | 100 |  | 34.3924 | 100 |  | 0.17474 | 100 |  | 2.0209 | 100 |  | 0.093604 | 100 |  | 0.16781 | 100 |  | 0.19992 | 100 |  | 8.5692 | 100 |  | 16.1319 | 100 |  | 125.0465 | 100 |  | 989.5009 | 100 |  | 125.2055 | 100 |  | 1010.4226 | 100 | 48 | 24 | 565.7
16 |  | 2.4919 | 100 |  | 10.3107 | 100 |  | 35.0471 | 100 |  | 0.25901 | 100 |  | 2.0089 | 100 |  | 0.067471 | 100 |  | 0.15396 | 100 |  | 0.047492 | 100 |  | 8.3927 | 100 |  | 16.4378 | 100 |  | 125.0139 | 100 |  | 987.7904 | 100 |  | 123.537 | 100 |  | 1013.787 | 100 | 48 | 24 | 567.4
17 |  | 2.3818 | 100 |  | 10.4465 | 100 |  | 35.083 | 100 |  | 0.25395 | 100 |  | 2.0138 | 100 |  | 0.084969 | 100 |  | 0.16354 | 100 |  | 0.06142 | 100 |  | 8.4585 | 100 |  | 16.254 | 100 |  | 124.9772 | 100 |  | 989.4886 | 100 |  | 124.6563 | 100 |  | 1011.7712 | 100 | 48 | 24 | 585.5
18 |  | 2.3712 | 100 |  | 12.0569 | 100 |  | 34.661 | 100 |  | 0.1761 | 100 |  | 2.0621 | 100 |  | 0.11834 | 100 |  | 0.17994 | 100 |  | 0.29896 | 100 |  | 8.6064 | 100 |  | 16.607 | 100 |  | 125.3246 | 100 |  | 992.1254 | 100 |  | 125.4057 | 100 |  | 1002.4671 | 100 | 48 | 24 | 576.4
19 |  | 2.0932 | 100 |  | 15.1823 | 100 |  | 35.1889 | 100 |  | 0.27572 | 100 |  | 2.1474 | 100 |  | 0.15594 | 100 |  | 0.24688 | 100 |  | 0.21593 | 100 |  | 9.0873 | 100 |  | 16.8527 | 100 |  | 124.058 | 100 |  | 989.5629 | 100 |  | 122.3227 | 100 |  | 982.8472 | 100 | 48 | 24 | 591.5
20 |  | 2.4907 | 100 |  | 13.2457 | 100 |  | 33.9751 | 100 |  | 0.15465 | 100 |  | 2.1438 | 100 |  | 0.1933 | 100 |  | 0.21609 | 100 |  | 0.18507 | 100 |  | 9.0627 | 100 |  | 16.1169 | 100 |  | 123.6109 | 100 |  | 993.0717 | 100 |  | 126.8178 | 100 |  | 973.8062 | 100 | 48 | 24 | 564.3
21 |  | 2.4427 | 100 |  | 13.3114 | 100 |  | 34.8145 | 100 |  | 0.12808 | 100 |  | 2.1531 | 100 |  | 0.2373 | 100 |  | 0.17321 | 100 |  | 0.26282 | 100 |  | 9.0899 | 100 |  | 15.4907 | 100 |  | 122.5707 | 100 |  | 996.442 | 100 |  | 124.065 | 100 |  | 981.4017 | 100 | 48 | 24 | 557.6
22 |  | 2.4098 | 100 |  | 11.7116 | 100 |  | 35.185 | 100 |  | 0.12477 | 100 |  | 2.0901 | 100 |  | 0.16551 | 100 |  | 0.18131 | 100 |  | 0.16218 | 100 |  | 8.8128 | 100 |  | 16.0395 | 100 |  | 123.3441 | 100 |  | 998.0246 | 100 |  | 126.1409 | 100 |  | 991.6804 | 100 | 48 | 24 | 565.8
23 |  | 2.5669 | 100 |  | 10.7899 | 100 |  | 34.9437 | 100 |  | 0.13627 | 100 |  | 2.0503 | 100 |  | 0.12893 | 100 |  | 0.17933 | 100 |  | 0.10601 | 100 |  | 8.6988 | 100 |  | 16.1072 | 100 |  | 124.491 | 100 |  | 998.1257 | 100 |  | 127.0656 | 100 |  | 1002.8163 | 100 | 48 | 24 | 573.7
24 |  | 2.4914 | 100 |  | 9.8154 | 100 |  | 34.9197 | 100 |  | 0.18867 | 100 |  | 2.0483 | 100 |  | 0.13012 | 100 |  | 0.16284 | 100 |  | 0.12049 | 100 |  | 8.6042 | 100 |  | 16.3 | 100 |  | 124.7847 | 100 |  | 995.9487 | 100 |  | 124.6048 | 100 |  | 1007.095 | 100 | 48 | 24 | 548.6
25 |  | 2.4597 | 100 |  | 11.726 | 100 |  | 34.9272 | 100 |  | 0.17602 | 100 |  | 2.0759 | 100 |  | 0.23776 | 100 |  | 0.17055 | 100 |  | 0.092974 | 100 |  | 8.8547 | 100 |  | 16.2363 | 100 |  | 124.7515 | 100 |  | 997.2798 | 100 |  | 124.9938 | 100 |  | 991.5731 | 100 | 48 | 24 | 579.8
26 |  | 2.4424 | 100 |  | 11.2788 | 100 |  | 34.5698 | 100 |  | 0.10137 | 100 |  | 2.1856 | 100 |  | 0.40587 | 100 |  | 0.16439 | 100 |  | 0.17305 | 100 |  | 9.459 | 100 |  | 15.3279 | 100 |  | 124.2792 | 100 |  | 999.1095 | 100 |  | 123.4616 | 100 |  | 996.4504 | 100 | 48 | 24 | 521.2
27 |  | 2.396 | 97.9167 |  | 15.0099 | 97.9167 |  | 34.0063 | 97.9167 |  | 0.16463 | 97.9167 |  | 1.8691 | 97.9167 |  | 1.0888 | 97.9167 |  | 0.30414 | 97.9167 |  | 0.70585 | 97.9167 |  | 9.9538 | 97.9167 |  | 14.7025 | 97.9167 |  | 123.8799 | 100 |  | 1001.3047 | 100 |  | 123.1236 | 97.9167 |  | 1003.1948 | 100 | 48 | 24 | 526.2
28 |  | 2.3227 | 100 |  | 8.9121 | 100 |  | 34.6842 | 100 |  | 0.13392 | 100 |  | 1.5118 | 100 |  | 0.51989 | 100 |  | 0.17543 | 100 |  | 0.58723 | 100 |  | 9.6655 | 100 |  | 14.9268 | 100 |  | 123.754 | 100 |  | 1003.2208 | 100 |  | 124.3416 | 100 |  | 1037.9859 | 100 | 48 | 24 | 519.8
29 |  | 2.4068 | 97.9167 |  | 11.2761 | 97.9167 |  | 33.7785 | 97.9167 |  | 0.15363 | 97.9167 |  | 1.6113 | 97.9167 |  | 0.62157 | 97.9167 |  | 0.17402 | 97.9167 |  | 0.3571 | 97.9167 |  | 9.3681 | 97.9167 |  | 15.1757 | 97.9167 |  | 123.0996 | 100 |  | 1001.7785 | 100 |  | 123.1764 | 97.9167 |  | 1038.2209 | 100 | 48 | 24 | 535.2
30 |  | 2.5291 | 100 |  | 8.731 | 100 |  | 34.1959 | 100 |  | 0.049583 | 100 |  | 2.2129 | 100 |  | 0.55156 | 100 |  | 0.15285 | 100 |  | 0.048371 | 100 |  | 9.5934 | 100 |  | 14.7973 | 100 |  | 121.6972 | 100 |  | 998.3279 | 100 |  | 121.2891 | 100 |  | 1039.8605 | 100 | 48 | 24 | 499.3
Limite Giorno: |  | 8 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 8 |  |  | 40 |  |  | 8 |  |  | 8
Media Mese: |  | 2.3989 | 99.8596 |  | 12.4879 | 99.8596 |  | 33.9154 | 99.8596 |  | 0.23591 | 99.8596 |  | 1.8359 | 99.8596 |  | 0.24548 | 99.8596 |  | 0.19037 | 99.8596 |  | 0.17348 | 99.8596 |  | 8.9158 | 99.8596 |  | 15.6495 | 99.8596 |  | 124.5719 | 100 |  | 992.6779 | 100 |  | 124.9617 | 99.8596 |  | 993.7749 | 100 | 1424 | 710 | 16134.2
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Report prodotto il 01/10/2017 01:15:53
Reports ver. 3.44.45 - (C) 1995-2017 C.T. Sistemi srl

## L2 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Settembre 2017
Report Mensile - L2 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossido Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 2 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.3364 | 100 |  | 7.8736 | 100 |  | 40.725 | 100 |  | 0.93075 | 100 |  | 0.41266 | 100 |  | 0.29423 | 100 |  | 0.11002 | 100 |  | 0.35016 | 100 |  | 8.9044 | 100 |  | 12.9083 | 100 |  | 124.6761 | 100 |  | 988.4603 | 100 |  | 110.8586 | 100 |  | 1021.4279 | 100 | 48 | 24 | 441.6
02 |  | 2.3161 | 100 |  | 5.6247 | 100 |  | 36.6853 | 100 |  | 0.88246 | 100 |  | 0.3626 | 100 |  | 0.31127 | 100 |  | 0.11357 | 100 |  | 0.30185 | 100 |  | 9.3029 | 100 |  | 12.3241 | 100 |  | 123.9424 | 100 |  | 987.1083 | 100 |  | 114.249 | 100 |  | 1023.8796 | 100 | 45 | 22 | 382.7
03 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
04 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
05 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
06 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
07 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
08 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
09 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
10 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
11 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
12 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
13 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
14 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
15 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
16 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
17 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
18 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
19 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
20 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
21 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
22 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
23 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
24 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
25 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
26 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
27 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
28 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
29 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
30 | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 0 | 0 | 0
Limite Giorno: |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | (4) |  |  | 93 | 46 | 824.3
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Report prodotto il 01/10/2017 01:17:24
Reports ver. 3.44.45 - (C) 1995-2017 C.T. Sistemi srl

## L3 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Settembre 2017
Report Mensile - L3 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 3 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.3288 | 100 |  | 9.2336 | 100 |  | 33.7094 | 100 |  | 0.2962 | 100 |  | 2.1157 | 100 |  | 0.027215 | 100 |  | 0.16093 | 100 |  | 0.68504 | 100 |  | 8.3514 | 100 |  | 15.0248 | 100 |  | 124.9931 | 100 |  | 987.1802 | 100 |  | 114.3905 | 100 |  | 1096.7298 | 100 | 48 | 24 | 510
02 |  | 2.3241 | 100 |  | 10.5436 | 100 |  | 31.8728 | 100 |  | 0.34963 | 100 |  | 2.1915 | 100 |  | 0.058562 | 100 |  | 0.18458 | 100 |  | 0.70625 | 100 |  | 8.2248 | 100 |  | 15.3282 | 100 |  | 125.0077 | 100 |  | 987.2157 | 100 |  | 116.8672 | 100 |  | 1084.1793 | 100 | 48 | 24 | 536.9
03 |  | 2.3554 | 100 |  | 8.0837 | 100 |  | 31.9103 | 100 |  | 0.31048 | 100 |  | 2.052 | 100 |  | 0.17739 | 100 |  | 0.18249 | 100 |  | 0.55829 | 100 |  | 8.251 | 100 |  | 14.0419 | 100 |  | 124.8729 | 100 |  | 988.597 | 100 |  | 117.0122 | 100 |  | 1090.2587 | 100 | 48 | 24 | 475.2
04 |  | 2.3054 | 100 |  | 10.1289 | 100 |  | 32.3232 | 100 |  | 0.38793 | 100 |  | 1.9511 | 100 |  | 0.095761 | 100 |  | 0.17142 | 100 |  | 0.651 | 100 |  | 8.2383 | 100 |  | 14.9422 | 100 |  | 124.9732 | 100 |  | 993.2917 | 100 |  | 116.8821 | 100 |  | 1081.129 | 100 | 48 | 24 | 511.1
05 |  | 1.9479 | 100 |  | 10.9923 | 100 |  | 31.6242 | 100 |  | 0.38298 | 100 |  | 2.3836 | 100 |  | 0.087757 | 100 |  | 0.17077 | 100 |  | 0.60237 | 100 |  | 8.2055 | 100 |  | 15.3863 | 100 |  | 124.9504 | 100 |  | 995.9942 | 100 |  | 115.9918 | 100 |  | 1076.177 | 100 | 48 | 24 | 529.1
06 |  | 2.2737 | 100 |  | 13.0604 | 100 |  | 33.4486 | 100 |  | 0.34105 | 100 |  | 2.149 | 100 |  | 0.062755 | 100 |  | 0.15411 | 100 |  | 0.72194 | 100 |  | 8.1323 | 100 |  | 15.7598 | 100 |  | 125.0145 | 100 |  | 993.1905 | 100 |  | 115.9284 | 100 |  | 1074.1347 | 100 | 48 | 24 | 534.5
07 |  | 2.3233 | 100 |  | 14.0615 | 100 |  | 32.9463 | 100 |  | 0.32055 | 100 |  | 2.3304 | 100 |  | 0.033221 | 100 |  | 0.15546 | 100 |  | 0.81029 | 100 |  | 8.2182 | 100 |  | 15.6998 | 100 |  | 124.9604 | 100 |  | 988.6518 | 100 |  | 116.1898 | 100 |  | 1089.643 | 100 | 48 | 24 | 538.4
08 |  | 2.3828 | 100 |  | 15.0132 | 100 |  | 32.9425 | 100 |  | 0.33577 | 100 |  | 2.1556 | 100 |  | 0.07816 | 100 |  | 0.15904 | 100 |  | 0.74206 | 100 |  | 8.1266 | 100 |  | 15.6498 | 100 |  | 124.9856 | 100 |  | 989.4105 | 100 |  | 116.2337 | 100 |  | 1084.2376 | 100 | 48 | 24 | 525.9
09 |  | 2.3649 | 100 |  | 12.7629 | 100 |  | 33.3614 | 100 |  | 0.31012 | 100 |  | 2.3127 | 100 |  | 0.025789 | 100 |  | 0.16795 | 100 |  | 0.69738 | 100 |  | 8.1855 | 100 |  | 15.7476 | 100 |  | 124.9881 | 100 |  | 981.2238 | 100 |  | 117.0088 | 100 |  | 1078.631 | 100 | 48 | 24 | 535.6
10 |  | 2.356 | 100 |  | 11.5479 | 100 |  | 33.6472 | 100 |  | 0.18652 | 100 |  | 2.8324 | 100 |  | 0.039612 | 100 |  | 0.18804 | 100 |  | 0.55445 | 100 |  | 8.1555 | 100 |  | 15.6837 | 100 |  | 124.997 | 100 |  | 980.4668 | 100 |  | 117.7936 | 100 |  | 1074.6939 | 100 | 48 | 24 | 556.1
11 |  | 2.3047 | 100 |  | 12.1193 | 100 |  | 32.7799 | 100 |  | 0.40323 | 100 |  | 2.5512 | 100 |  | 0.045862 | 100 |  | 0.19721 | 100 |  | 0.72793 | 100 |  | 8.1701 | 100 |  | 16.1983 | 100 |  | 125.437 | 100 |  | 980.0821 | 100 |  | 117.2068 | 100 |  | 1076.4446 | 100 | 48 | 24 | 545
12 |  | 2.3335 | 100 |  | 12.5397 | 100 |  | 33.4091 | 100 |  | 0.3839 | 100 |  | 2.4989 | 100 |  | 0.073703 | 100 |  | 0.18833 | 100 |  | 0.67784 | 100 |  | 8.211 | 100 |  | 16.3369 | 100 |  | 125.0252 | 100 |  | 983.72 | 100 |  | 117.1239 | 100 |  | 1071.7079 | 100 | 48 | 24 | 564.4
13 |  | 2.3334 | 100 |  | 10.371 | 100 |  | 33.4423 | 100 |  | 0.38777 | 100 |  | 2.2173 | 100 |  | 0.063312 | 100 |  | 0.16255 | 100 |  | 0.6396 | 100 |  | 9.0023 | 100 |  | 15.4497 | 100 |  | 124.5866 | 100 |  | 995.1684 | 100 |  | 111.4898 | 100 |  | 1036.8158 | 100 | 48 | 24 | 509.7
14 |  | 2.3192 | 100 |  | 12.8697 | 100 |  | 33.5487 | 100 |  | 0.377 | 100 |  | 2.6848 | 100 |  | 0.060386 | 100 |  | 0.17519 | 100 |  | 0.71345 | 100 |  | 8.1476 | 100 |  | 16.0618 | 100 |  | 124.9805 | 100 |  | 989.7275 | 100 |  | 116.8836 | 100 |  | 1070.9552 | 100 | 48 | 24 | 547.4
15 |  | 2.3188 | 100 |  | 12.6466 | 100 |  | 32.3431 | 100 |  | 0.33077 | 100 |  | 2.2375 | 100 |  | 0.073921 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 0.70206 | 100 |  | 8.4316 | 100 |  | 15.5459 | 100 |  | 125.0016 | 100 |  | 989.4448 | 100 |  | 118.5972 | 100 |  | 1074.751 | 100 | 48 | 24 | 541.5
16 |  | 2.316 | 100 |  | 14.0227 | 100 |  | 33.4377 | 100 |  | 0.34013 | 100 |  | 2.2192 | 100 |  | 0.078888 | 100 |  | 0.14667 | 100 |  | 0.70739 | 100 |  | 8.3604 | 100 |  | 15.6842 | 100 |  | 124.8946 | 100 |  | 987.7866 | 100 |  | 115.4226 | 100 |  | 1081.4494 | 100 | 48 | 24 | 544.2
17 |  | 2.3047 | 100 |  | 13.3266 | 100 |  | 32.8466 | 100 |  | 0.26939 | 100 |  | 2.281 | 100 |  | 0.079584 | 100 |  | 0.15891 | 100 |  | 0.62726 | 100 |  | 8.0906 | 100 |  | 15.8949 | 100 |  | 124.9861 | 100 |  | 989.453 | 100 |  | 116.6487 | 100 |  | 1089.4029 | 100 | 48 | 24 | 559.4
18 |  | 2.3083 | 100 |  | 11.5724 | 100 |  | 33.6321 | 100 |  | 0.28907 | 100 |  | 2.0214 | 100 |  | 0.099998 | 100 |  | 0.15672 | 100 |  | 0.61191 | 100 |  | 8.1389 | 100 |  | 15.7401 | 100 |  | 125.0328 | 100 |  | 992.2363 | 100 |  | 117.0563 | 100 |  | 1088.7979 | 100 | 48 | 24 | 544
19 |  | 2.2687 | 100 |  | 14.2176 | 100 |  | 33.4882 | 100 |  | 0.35791 | 100 |  | 2.2484 | 100 |  | 0.24333 | 100 |  | 0.18022 | 100 |  | 0.88171 | 100 |  | 8.4479 | 100 |  | 16.7319 | 100 |  | 124.9839 | 100 |  | 989.4379 | 100 |  | 116.0669 | 100 |  | 1064.1127 | 100 | 48 | 24 | 591.7
20 |  | 2.3036 | 100 |  | 15.0523 | 100 |  | 32.3948 | 100 |  | 0.29664 | 100 |  | 2.2586 | 100 |  | 0.12093 | 100 |  | 0.16295 | 100 |  | 0.82803 | 100 |  | 8.2846 | 100 |  | 16.2622 | 100 |  | 124.9467 | 100 |  | 992.695 | 100 |  | 118.0873 | 100 |  | 1068.9841 | 100 | 48 | 24 | 577.5
21 |  | 2.192 | 100 |  | 18.6561 | 100 |  | 32.337 | 100 |  | 0.19223 | 100 |  | 2.3683 | 100 |  | 0.14051 | 100 |  | 0.15961 | 100 |  | 0.89802 | 100 |  | 8.4828 | 100 |  | 15.3774 | 100 |  | 124.9416 | 100 |  | 996.0183 | 100 |  | 118.179 | 100 |  | 1063.7028 | 100 | 48 | 24 | 556.9
22 |  | 2.2482 | 100 |  | 14.1637 | 100 |  | 34.0685 | 100 |  | 0.35173 | 100 |  | 2.4895 | 100 |  | 0.097053 | 100 |  | 0.16042 | 100 |  | 0.64872 | 100 |  | 8.1899 | 100 |  | 15.7199 | 100 |  | 124.9409 | 100 |  | 997.5261 | 100 |  | 117.7142 | 100 |  | 1070.1301 | 100 | 48 | 24 | 547.7
23 |  | 2.2931 | 100 |  | 13.6665 | 100 |  | 32.8074 | 100 |  | 0.25472 | 100 |  | 2.1959 | 100 |  | 0.070304 | 100 |  | 0.15091 | 100 |  | 0.65119 | 100 |  | 8.4182 | 100 |  | 15.3554 | 100 |  | 125.0029 | 100 |  | 997.5679 | 100 |  | 118.7274 | 100 |  | 1074.6358 | 100 | 48 | 24 | 541.3
24 |  | 2.3158 | 100 |  | 14.4633 | 100 |  | 33.1375 | 100 |  | 0.3328 | 100 |  | 1.9681 | 100 |  | 0.11632 | 100 |  | 0.15799 | 100 |  | 0.6919 | 100 |  | 8.323 | 100 |  | 16.0119 | 100 |  | 125.0006 | 100 |  | 995.2697 | 100 |  | 118.1536 | 100 |  | 1066.4589 | 100 | 48 | 24 | 552
25 |  | 2.2984 | 100 |  | 12.8903 | 100 |  | 33.9085 | 100 |  | 0.26908 | 100 |  | 1.9389 | 100 |  | 0.14271 | 100 |  | 0.16051 | 100 |  | 0.62727 | 100 |  | 8.3639 | 100 |  | 15.8081 | 100 |  | 125.0157 | 100 |  | 996.6901 | 100 |  | 118.5981 | 100 |  | 1069.9592 | 100 | 48 | 24 | 564.4
26 |  | 2.3043 | 100 |  | 12.8872 | 100 |  | 33.0468 | 100 |  | 0.29754 | 100 |  | 1.895 | 100 |  | 0.24333 | 100 |  | 0.15055 | 100 |  | 0.62424 | 100 |  | 8.3968 | 100 |  | 15.4888 | 100 |  | 124.9876 | 100 |  | 998.5141 | 100 |  | 118.4906 | 100 |  | 1071.3557 | 100 | 48 | 24 | 535
27 |  | 2.3397 | 100 |  | 13.3482 | 100 |  | 32.9925 | 100 |  | 0.25011 | 100 |  | 0.88355 | 100 |  | 0.05743 | 100 |  | 0.14087 | 100 |  | 0.95873 | 100 |  | 8.8121 | 100 |  | 14.4737 | 100 |  | 122.8731 | 100 |  | 1000.561 | 100 |  | 110.1184 | 100 |  | 1061.3416 | 100 | 48 | 24 | 504.8
28 |  | 2.321 | 100 |  | 11.113 | 100 |  | 32.658 | 100 |  | 0.25801 | 100 |  | 0.80732 | 100 |  | 0.36793 | 100 |  | 0.1339 | 100 |  | 0.79817 | 100 |  | 8.4016 | 100 |  | 14.9236 | 100 |  | 124.9986 | 100 |  | 1002.4685 | 100 |  | 119.1949 | 100 |  | 1091.3113 | 100 | 48 | 24 | 540.9
29 |  | 2.3256 | 100 |  | 12.3987 | 100 |  | 30.2631 | 100 |  | 0.46409 | 100 |  | 1.276 | 100 |  | 0.56324 | 100 |  | 0.15076 | 100 |  | 0.66326 | 100 |  | 8.925 | 100 |  | 14.6249 | 100 |  | 124.8991 | 100 |  | 1001.0495 | 100 |  | 118.9647 | 100 |  | 1070.2629 | 100 | 48 | 24 | 524.3
30 |  | 2.3218 | 100 |  | 13.9269 | 100 |  | 31.2074 | 100 |  | 0.33015 | 100 |  | 1.6982 | 100 |  | 0.41421 | 100 |  | 0.13323 | 100 |  | 0.53467 | 100 |  | 8.4044 | 100 |  | 15.4451 | 100 |  | 125.0022 | 100 |  | 997.6338 | 100 |  | 119.2842 | 100 |  | 1096.1645 | 100 | 48 | 24 | 547.9
Limite Giorno: |  | 8 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 8 |  |  | 40 |  |  | 8 |  |  | 8
Media Mese: |  | 2.3011 | 100 |  | 12.7227 | 100 |  | 32.8512 | 100 |  | 0.32192 | 100 |  | 2.1071 | 100 |  | 0.12797 | 100 |  | 0.16341 | 100 |  | 0.69808 | 100 |  | 8.3364 | 100 |  | 15.5466 | 100 |  | 124.9093 | 100 |  | 991.9424 | 100 |  | 116.8769 | 100 |  | 1076.2853 | 100 | 1440 | 720 | 16192.8
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Report prodotto il 01/10/2017 01:18:55
Reports ver. 3.44.45 - (C) 1995-2017 C.T. Sistemi srl

## Rifiuti
a2a Ambiente - Termovalorizzatore Silla2 Milano
Mese: Settembre 2017
Rifiuti termovalorizzati
RSU inc.
Giorno | t
01 | 1456.1
02 | 1413
03 | 945
04 | 1029.4
05 | 1055
06 | 1087.8
07 | 1062.1
08 | 1078.1
09 | 1070.6
10 | 1126.7
11 | 845.1
12 | 1147
13 | 1081
14 | 1102.9
15 | 1107.2
16 | 1111.6
17 | 1144.9
18 | 1120.4
19 | 1183.2
20 | 1141.8
21 | 1114.5
22 | 1113.5
23 | 1115
24 | 1100.6
25 | 1144.2
26 | 1056.2
27 | 1031
28 | 1060.7
29 | 1059.5
30 | 1047.2
Media Mese: | 1105.0433